### Приложение к договору

№ 04/_________от______________202_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий для реализации проекта производства работ

по прокладке, демонтажу, врезке

(нужное подчеркнуть)

трубопроводов

в коллекторе………………………………...

В целях обеспечения сохранности строительных конструкций, смотровых люков, инженерного оборудования коллектора и проложенных инженерных коммуникаций в коллекторе…………………………… при проведении работ по прокладке, демонтажу, врезке трубопроводов Подрядчик обязуется выполнить следующие мероприятия:

1. Земляные работы в охранной зоне коллектора производить с предварительным шурфлением сооружения вручную в присутствии представителя РЭК-………...АО «Москоллектор».

2.   До начала производства работ, сопровождающихся «вскрытием» коллектора, зону работ внутри коллектора необходимо выделить с обеих сторон защитными решетками. Решетки устанавливаются на участках сопряжения, по окончании работ решетки должны быть демонтированы.

2.1. Решетки изготавливаются из стальных прутьев диаметром 16 мм, образующих ячейки 150 X 150 мм.

2.2. В местах пересечения прутья необходимо сварить.

2.3. Решетка обрамляется уголком 75 X 75 X 6 мм и приваривается по периметру к прочно заделанным в стену стальным анкерам.

2.4. Сдать работы по установке защитных решеток представителю РЭК- ……….АО «Москоллектор».

2.5. При врезке или обводке труб и т.д. свободный проем должен составлять не более 150 мм.

2.6. Двери защитных решеток должны быть оснащены врезными замками (ключи от дверей защитных решеток передаются диспетчеру данного коллектора).

3.   Смотровые и монтажные люки при работе в коллекторе должны огораживаться переносными щитами. После окончания работ все люки и  шахты должны быть закрыты, а снятые с коллектора плиты перекрытия установлены на место.

4. Не приступать к работам в коллекторе до проветривания и проверки на загазованность при помощи переносных газоанализаторов РЭК - ……….АО «Москоллектор».

5. При производстве огневых работ внутри коллектора (сварка, врезка труб) кабельные линии (силовые, связи), проходящие в коллекторе, необходимо защитить путем закрытия их огнезащитными коробами, экранами (асбестоцементными листами, кровельным железом и т.п.), а также обеспечить работников индивидуальными средствами защиты на каждом месте на все время производства работ.

6. Во время производства работ иметь при себе противопожарные средства (огнетушители, песок и т.д.). Рабочие должны иметь спасательные пояса, веревки и противогазы. Производить любые работы внутри коллектора в одиночку категорически запрещается.

7. Подрядчик гарантирует отсутствие в коллекторе лиц, не включенных в список на допуск к производству работ, выполняемых по договору подряда № …….. от ………………. и ТУ АО «Москоллектор» № ……… от ……………

8.     Настоящий Перечень является неотъемлемой частью договора № 04/         от «______»___________20     г.

АО «Москоллектор»

#### Генеральный директор	                                  				Панкратов О.А. 				                М.П. (подпись)

#### Подрядчик

______________________________________

(наименование организации)

_________________________________________

(должность)					М.П. (подпись)				ФИО